[image: image1.png]





政府采购项目
采 购 需 求
项目名称：青岛天后宫前院东厢房展柜改造提升项目
采购单位：青岛市城市文化遗产保护中心
编制单位：青岛市城市文化遗产保护中心
编制时间：2026年3月2日
编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

一、需求调查情况
（一）是否开展需求调查

  否 

二、需求清单
（一）项目概况
对青岛天后宫前院东厢房展厅展柜进行更新，新展柜尺寸与现有展柜保持一致。展柜玻璃采用超白夹胶玻璃，展柜内部配置恒湿控制设备。
（二）采购项目预（概）算
本项目预算金额为29.84万元。

（三）采购标的汇总表
	包号
	标的名称
	品目分类

编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	青岛天后宫前院东厢房展柜改造提升项目
	A05010599_其他柜类
	项
	1
	否


（四）技术商务要求
1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内中标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。招标人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则招标人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

招标人或招标代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

1.5根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》要求，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求。

2.招标产品技术规格、要求和数量

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	●前院东厢房展厅沿墙柜
	一、规格：27440*510*3200mm（定制）
二、展柜总体要求：
产品应符合GB/T36111-2018《文物展柜基本技术要求及检测》的要求。展柜要求开启方便，结实耐用。要求充分考虑展柜的专业性、通用性、安全性、可逆性，要便于拆卸、移动，使用合格环保的材料制作，为文物提供良好的保护微环境，展柜留有调整、检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管道等接口。
三、展柜材料要求：
1、基座为钢结构，承载力达到每平米≥150kg。具有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性，展柜框架式骨架应采用厚度δ3.0mm、2.0mm、1.5mm等优质冷拔矩形镀锌管，经专业加工设备切割、焊接、打磨、制作完成。应符合GB/T6728-2017《结构用冷弯空心型钢》的要求。
展柜用铝型材依据GB/T 4340.1-2024标准要求及检测方法，维氏硬度（HV0.2）不小于80。
2、展柜底座不同位置采用不同厚度的符合GB/T13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》的优质冷轧钢板：承重部分应采用厚度3.0mm及以上的优质冷轧钢板、外饰面应采用厚度1.5mm及以上的冷轧钢板、内部密封采用符合GB/T2518-2019《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》的厚度1.0及以上镀锌钢板，以确保展柜重量分布的合理性。喷涂符合喷涂符合GB/T5237.4-2017《铝合金建筑型材第4部分:喷粉型材》标准规定。
优质冷轧钢板须符合钢板燃烧性能符合GB 8624-2012标准A（A2）级要求，符合GB/T3325-2024抗盐雾标准。
3、展柜底板可负重且便于拆卸，展柜内使用的木制板材采用家具用材包铝膜密封处理，外包织物。
4、柜体要求采用超白夹胶玻璃，成品玻璃厚度为6+0.76+6(㎜)，落球冲击剥离性能满足GB15763.3-2009《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》要求。超白玻璃紫外线透射比≤0.3%、可见光透射比≥90.2%。

5、为了保护柜体内空气质量的安全性，柜体气密性起到决定性作用，柜体结构拼接时采用密封胶垫（条），玻璃间采用硅胶密封胶条，柜门关闭后周圈均有压紧密封条。
6、展柜表面玻璃平整度误差在1mm/m以内。方形度允许偏差为对角线每1m误差不能超过1.5㎜。相邻2片玻璃的平面差控制在2mm以内。外露的边缘必须精抛光。外露的角必须倒安全角。玻璃接合处无气泡、无胶痕，所有夹胶玻璃不得有划痕、气泡、内含物、裂纹、细小纹路和其它缺陷。
7、展柜其他部件相连接处应选用专业粘结剂：
（1）密封胶条具有抗振、抗断裂、抗撕裂、抗老化、抗压缩、寿命持久、不变形的特点，应符合GB/T528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》要求。
（2）密封胶条阻燃性能应符合GB/T10707-2008《橡胶燃烧性能的测定》要求，达到FV-1级。密封胶、结构胶阻燃性能应符合GB/T8333-2022《塑料硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法》要求，达到V-0级。
（3）粘结材料应采用粘结牢固、美观、透明度高的材料，应满足下列性能：
①必须使用环保型粘接剂，不散发任何酸性或有害气体；
②粘接剂的粘性在7500—10000PS之间；
③凝固剂的粘性在2500—6000PS之间；
④熔点大于150℃。
（4）密封胶应采用双组份环保型密封胶，性能稳定、无溶剂、无异味、不含氰酸盐。
8、展柜内布料的燃烧性能应符合GB/T5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和持续时间的测定》的要求。
四、展柜照明要求
1）柜体须使用LED小射灯和LED洗墙灯照明。
2）灯具色温：4000K，紫外线相对含量≤20μW/lm。
3）柜内光源的照度须可调，并要求必须在不开启展柜的情况下进行调节。配置0～10V模拟量调光系统，LED智能调光系统须满足GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求。

4）柜体所使用的灯具须通过---固定式灯具（LED轨道灯、轨道式，LED模块用交流电子控制装置，I类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面）的3C认证，柜内光源的照度须可调，并要求必须在不开启展柜的情况下进行调节，配置0～10V模拟量调光系统，单灯单调，LED智能调光系统须满足GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求。
5）灯具的检修均设立单独检修门并与展示空间相隔离。设备维修时不会对柜内微环境造成任何波动。以便更好地保护。
6）展示空间内空气交换律≤0.4次/天，展柜控制系统须满足GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》的要求。
五、展柜的下底座及开启方式设计要求
底座部分需满足以下要求：
（1）内部留有空间放置恒湿机、电动开启控制盒、安防报警设备等，且安防报警设备在电动开启控制盒上留有位置。

（2）下底座四周护板（前门护板外）需固定，前门护板可开启≥70°，需有阻尼拉杆，缓慢下落，为方便恒湿机及安防设备的安装与检测维修等，前门护板需装有磁铁和锁具（锁端头平齐于护板外表面），当该护板打开后，其他三面护板均可分别打开；为保证文物陈列展柜下底座内部设备的防恐安全性，当该护板关闭时，其他三面护板均不能打开。下底座下部需有裙边，裙边距离地面高度不大于5mm。

沿墙柜开启方式为电动推出，手动左右平移，柜门开启后向左（右）拉动玻璃门至左右限位，运动顺畅，轻便，拉力≤20N，开启尺寸为柜体门玻璃尺寸的70%。展柜配有手动开启装置，紧急情况下，如断电之后，可通过手动开启柜体。
锁具内置在柜体下底座的金属盒上，柜体外观不可见锁具，展柜型材、护板上无锁孔。使用进口博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁，钥匙互不通开。
六、展柜内空气质量要求：
1、陈列展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布木板等为环保材料，不会散发有害气体污染展品空气环境。
2、陈列展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，陈列展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证陈列展柜的防火性能，展板包布的颜色、纹路适合展示风格。其他使用的所有材料是惰性的环保材料来降低潜在的污染风险，与陈列部分直接接触的板材及展台基座材料板材均选择E0级板材，原木材料经过熏蒸消毒处理，防止虫霉滋生。
3、展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，文物陈列展柜的外围材料（细工木板）均为非燃烧性材料；底展板结构为环保亚麻布经阻燃处理后包裹B1级阻燃EO级环保木板，柜内使用的织物为环保的100%纯棉纺织物；柜内使用的织物无胶固定于面板，可选炭布或其他活性清洁材料控制污染物，展柜使用的亚麻布甲醛释放量达到（A级标准）。
4、文物陈列展柜内空气质量应控制在：甲醛≤0.05mg/m3；挥发性有机化合物总量（TVOC）≤0.5mg/m3；苯浓度≤0.03mg/m3；氨浓度≤0.08mg/m3。

七、展柜安全要求：
1、使用高精度锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。锁心外牙采螺帽固定，钥匙互换率达15万次以上。铜或锌合金锁壳及锁心。
2、所有展柜应配备布线、端口等充分考虑系统通用性与兼容性以备今后检修及改造升级。
八、展柜密封要求：
1、展柜本身为整体密封型结构，采用密封型材、密封硅胶条及中性密封胶。
2、展示空间内空气交换律≤0.4次/天。柜体安装完成后，需现场测量每台陈列展柜气密性。气密性须按照依据GB/T36110-2018标准达到换气率：0.4d-1要求。

九、展柜内微环境要求：
1、展柜内微环境起到保护的作用，对有特殊要求的可提供严格的微环境处理，确保展柜内的温湿度达到恒定指标，最小化与展柜外部环境发生作用，避免空气中的污染物质的侵入。
2、展柜控制系统须满足GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》的要求。
3、展柜须具有无线温湿度监测功能满足以下内容，可以实时监测柜内温湿度变化。
4、同时满足潮汰测试、正常温度测试、跌落测试等GB4943 测试。传导骚扰、辐射骚扰、射频连续波传导骚扰抗扰度；该设备满足文物保护装备产业化及应用协同工作平台标准T/WWXT0012-2015的机械振动试验、外壳防护IP20试验、安全性、可靠性试验要求；该设备所使用的无线温湿度传感器监测驱动系统软件必须满足GB/T25000.51--2016的质量要求和测试细则。软件运行稳定，所有功能实现。
	台
	1

	2
	展柜恒湿系统
	1.主机尺寸：不得大于约（长）500mm×（宽）420mm×（高）160mm，控制范围：≥12m³。
2.工作温度：15-32℃，湿度控制范围：35--75%，湿度控制精度：±3%；可提供气流给一个20立方米的展柜（密封度为每天3次换气）。
3.无线联网控制：可通过无线联网调节展柜内环境湿度的恒定
4.无线联网拓展功能：具有无线联网拓展功能，且拥有一定的抗扰度，抗扰度等级需达到A级限值。
5.数据服务：配备专门的上位机软件进行可视化的趋势统计和历史记录。可以全天24小时连续记录，记录信息不少于四年。
6.湿热处理后绝缘电阻：大于1.5兆欧姆。
7.液位显示：有液位显示装置。
8.多重安全保护系统：如漏水检测保护、结霜保护等。
9.运行噪声：不高于45db。
10.自适应调整功能：展柜恒湿机能根据外界环境不同进行自适应调整，其中微环境循环恒湿度湿度机器自动控制程序须满足GB/T25000.51-2016 的测试要求。
11.湿度稳定性：在室内25℃/80% RH 湿度环境下，控制微环境为≥3m³，湿度设定50%。在 720 小时内，湿度稳定50%，湿度调控波动度：±3%RH。
	台
	5


3.商务条件

★3.1交货期

收到招标人供货通知后90天内完成供货、安装和调试。

3.2交货地点

招标人指定位置。

★3.3付款方式

合同签订之日起7个工作日内招标人支付合同款20%作为预付款，货物到达招标人指定交货地址之日起7个工作日内招标人支付合同款40%作为到货款，项目安装调试验收之日起7个工作日内招标人支付合同款35%验收款，合同款5%作为质保金待质保期结束后支付。

3.4验收

3.4.1 货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2 货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕 7 日后，证明货物以及安装质量无任何问题， 由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5质量保证期

★3.5.1质保期：自验收合格之日起2年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即提供维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6售后服务

3.6.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2中标人在接到采购人通知1小时内做出响应，4小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.6.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：

1.招标文件中标注“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，否则按无效投标处理。

2.招标文件中标注“▲”标注的产品为政府强制采购的产品，投标人必须按照强制采购节能产品清单填报，否则按无效报价处理。（未标注但属于强制采购内容的按规定填报）

3.招标文件中标注“※”标注的的产品为投标人开标时需提供的样品，对于中标人提供的样品，中标人与招标人、招标代理机构共同清点、检查和封存样品。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

4.招标文件中标注“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目（包）中，招标人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，属投报相同品牌产品，按下列规定处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会依次按投标报价低、技术条款响应得分高、售后服务得分高的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、政府采购政策：

关于残疾人福利性单位参与政府采购政策及中小微企业、监狱企业参与政府采购政策等相关政策已在采购文件中落实。

四、意见反馈方式
本项目采购需求公示期间接受社会公众及潜在投标人的监督。潜在投标人有异议的，应当在公示时间截止前将书面意见反馈给采购人或者采购代理机构。书面意见包括采购需求的相关意见建议以及适用法律法规和行业标准等相关证明资料。

五、项目联系方式
采购人：青岛市城市文化遗产保护中心

地址：青岛市市南区龙山路26号

项目联系人：赵昕
联系电话：0532-82868578
代理机构：青岛佳恒工程造价咨询有限公司

地址：青岛市市南区江西路64号甲
项目联系人：王菲菲、张姗

联系方式：0532-85966519-812、810

六、需求公示时间

该项目采购需求公示期3日。

七、采购需求最终以采购公告、采购文件为准。
— 2 —
— 1 —

